招标文件

项目名称：长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保

编    号：CFGF-CG-2023-004-FW

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

招标时间：2023年2月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	7

第四章招标需求	12

第五章 评标办法	17

第六章  合同条款及格式	20

第七章 投标文件格式	32

一．投标函	32

二．投标人情况综合简介	33

三．开标一览表	34

四、分项报价一览表	35

五．投标响应表	36

六．投标授权书	39

七．投标人信用承诺	39

八．有关证明文件	40

九．服务体系与维保方案	40

- 投标邀请（招标公告）

现对“长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保项目”（以下简称：本项目）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：CFGF-CG-2023-004-FW号

2.项目名称：长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保项目

3.项目单位：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

4.项目概况：详见招标需求

5.项目地点：招标人指定地点

6.项目概算：8万元

7.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证（电梯）》安装、 维修 A2 级（或维修 A2级）及以上资质或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）A2 级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；

4.具有本地化服务能力（投标人在长丰县行政区域范围注册成立的或在长丰县行政区域范围具有固定的办公场所及人员）。

5.维保业绩；2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）， 在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有10台以上电梯维修（或改造）业绩，业绩合同中所有电梯均已完工且验收合格。

6.本项目不接受联合体投标；

7.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

8.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入

行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2023年2月1日上午11:00至2023年2月7日下午17:00

2.领取方法：登录长丰县公共服务运营管理有限责任公司网站http://www.cfggfw.com/下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1125353368@qq.com

四、开标时间及地点

1.开标时间：2023年2月8日上午9：00

2.开标地点：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼会议室

五、投标截止时间

2023年2月8日上午9：00

六、联系方法

招 标 人：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

地    址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼招标采购部

联 系 人：陈工   电话：18756092978

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 长丰县公共服务运营管理有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保项目 |
| 3 | 项目编号 | CFGF-CG-2023-004-FW号 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 付款方式 | - 中标人与委托人签订合同后，中标人完成电梯维保服务并经委托人验收合格，委托人向中标人半年支付一次维保费及更换的材料费（如有）。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 6 | 标段划分 | 一个标段 |
| 7 | - 合同期限 | - 合同签订采用1+1模式，1年合同期结束经甲方确认无误后可按原价格续签1年。 |
| 8 | - 质量要求 | - 质量标准：合格 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 10 | - 免费质保期 | - 维修项目免费质保2年 |
| 11 | - 踏勘现场 | - 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 12 | - 投标文件 | - 封装于文件袋内 |
| 13 | - 开标时间 - 及地点 | - 开标时间：详见招标公告 - 开标地点：详见招标公告 |
| 14 | - 评标办法 | - 有效最低价法 |

第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1长丰县公共服务运营管理有限责任公司将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标时，长丰县公共服务运营管理有限责任公司查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。长丰县公共服务运营管理有限责任公司将当众宣读投标人名称、投标价格以及长丰县公共服务运营管理有限责任公司认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本项目评标采用有效最低价法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在长丰县公共服务运营管理有限责任公司网站(http://www.cfggfw.com/)发布。

2. 长丰县公共服务运营管理有限责任公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。长丰县公共服务运营管理有限责任公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

### 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

### 七.中标通知书

1.长丰县公共服务运营管理有限责任公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.长丰县公共服务运营管理有限责任公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：陈工 18756092978，地址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#七楼招标采购部）。

### 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向长丰县公共服务运营管理有限责任公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.长丰县公共服务运营管理有限责任公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 九．签订合同

1.签订合同

1.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

1.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

1.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

1.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

- 1.6合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

第四章 招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标小组审核认可；
    2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

3.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

一、项目概况

长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区维保单位确立：包含岗集工业社区项目的15台奥的斯货运电梯和1台奥的斯客运电梯维保服务；为了保障项目运营正常，本次拟对公司所属15台奥的斯货运电梯和1台奥的斯客运电梯的维保服务进行招标，确立电梯维保单位。维保单位提供符合国家特种设备管理要求的服务。

- 二、服务需求

1.投标人必须有良好的社会信誉，具备履行合同所必需的设备、专业技术和人员。

2.投标人须具备保证施工质量的管理体系。

3.投标人合同期内按国家电梯管理要求对我司维保电梯维护保养及应急维修：清包，投标人根据国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定对16台电梯进行维护保养，投标人对电梯进行有计划、全面的、持续的、规范的维护保养及各种故障排除和应急救援工作，确保电梯设备安全、稳定运行，并负责对正常损坏配件进行报价及对甲方提供的零配件免费更换，投标人免费提供维保所需工具和劳务及油杯、润滑油、按键等常用易损件。维保单位需在重要展会期间提供驻场人员及时保障展会电梯运行，维保单位提供24小时的紧急救援服务，并提供维保负责人联系电话及24小时紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 10 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

四、维修及维保项目清单

（1）现有电梯名称、品牌及参数（投标人自行勘察现场）

| 序号 | 设备代码 | 单位内编号 | 制造单位名称 | 安装单位 | 登记注册日期 | 梯种 | 载重量 | 层 | 额定速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311010159202026812 | 3#楼客梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 溧阳市立达安装工程有限公司 | 2021/12/24 | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 5 | 1.50 |
| 2 | 312010159201900163 | 14#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 3 | 312010159201900186 | 13#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 4 | 312010159201900185 | 12#货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 5 | 312010159201900184 | 11#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 6 | 312010159201900162 | 10#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 7 | 312010159201900183 | 9#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 8 | 312010159201900182 | 8#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 9 | 312010159201900181 | 7#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 10 | 312010159201900161 | 6#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 11 | 312010159201900160 | 5#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 12 | 312010159201900275 | 4#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 13 | 312010159201900273 | 3#楼西货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 14 | 312010159201900274 | 3#楼东货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 15 | 312010159201900180 | 2#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 16 | 312010159201900179 | 1#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 合同类型为小包，即只提供维保所需工具和劳务，不提供免费电梯零部件；不包含直梯的限速器校验费用及制动125%试验费用、年检费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）常用配件明细表：

- 投标人根据《配件、耗材清单》逐一填报单价，费用不包含在此次投标报价中，仅作为维保期间维修零配件报价参考。

- 《配件、耗材清单》（精简为适配项目的配件清单）

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 数量 | 报价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳φ12 | 天津金鼎Ø12MM电梯专用 | 个 | 1 |  |
| 2 | 厅门滑块 | ReNO-20 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电梯按钮 | BS34C蓝光 | 个 | 1 |  |
| 4 | 抱闸微动开关 | 黑色83186开关 | 个 | 1 |  |
| 5 | 继电器 | HLJN3/J-R | 个 | 1 |  |
| 6 | 安全开关 | GAA177原厂 | 个 | 1 |  |
| 7 | 换速开关 | QMM-ZV10H | 个 | 1 |  |
| 8 | 换气扇 | XZ435A | 个 | 1 |  |
| 9 | 光电开关 | 瑞电士CEDES | 个 | 1 |  |
| 10 | 限速器开关 | XAA177BL3 | 个 | 1 |  |
| 11 | 厅门门锁装置 | LL-1 | 个 | 1 |  |
| 12 | 主接触器 | SC-E2P | 个 | 1 |  |
| 13 | 抱闸接触器 | SC-N4 | 个 | 1 |  |
| 14 | 奥的斯齿轮油 | 220号-FSER | 桶 | 1 |  |
| 15 | 专用导轨油 | RL-83-46号 | 桶 | 1 |  |
| 16 | 无线对讲 | WM-D-20 | 套 | 1 |  |
| 17 | 轿厢通讯板 | DBA265800J1 | 块 | 1 |  |
| 18 | 外召显示板 | HBP16 | 块 | 1 |  |
| 19 | 轿厢内显示 | DAA23500J1 | 个 | 1 |  |
| 20 | 导向轮 | AAA20780P4 | 个 | 1 |  |
| 21 | 门机马达 | PM61855D | 块 | 1 |  |
| 22 | 旋转编码器 | TAA633K151 | 套 | 1 |  |
| 23 | 内置光幕 | MINIRX/TX-2000-16BCK | 套 | 1 |  |
| 24 | 对重轮 | AAA20789PR | 个 | 1 |  |
| 25 | 门机变频器 | DO300S | 个 | 1 |  |
| 26 | 轿顶板 | DAA26800EL | 块 | 1 |  |
| 27 | 曳引轮 | 450*7/8*10 | 件 | 1 |  |
| 28 | 变频器 | KCA21305ACB1 | 块 | 1 |  |
| 29 | 主板 | DDA26800AY5/7/9 | 块 | 1 |  |
| 30 | 制动器 | DAA27076NN | 对 | 1 |  |
| 备注：本清单外的配件，根据现场实际发生时的配件类型，由维保单位据实询价报价，并由双方签署配件销售报价单。 |  |  |  |  |  |

五、报价要求

1.本项目采用电梯维修及年度维保费总价计价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于维修费、人工费、社保费、保养费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.投标人需提供维保方案及配件、耗材清单价格表，并承诺中标后维保过程中配件价格不得高于配件、耗材清单报价。

3.投标人根据现场勘察结果填写报价表中规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则，作为废标处理。

六. 质量要求及验收标准

（1）维保的服务内容；

1.例行日常维护保养服务：

对电梯提供日常维护保养服务。维护保养项目应覆盖《电梯维护保养规则-TSGT5002-2017》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

2.故障排除和紧急救援服务：

如遇电梯发生故障和困人，在第一时间赶至现场进行救援和故障排除。

3.年终服务及设备检测:

每年进行一次全面检查，检查应在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，检查项目不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容。年度调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收取得电梯运行合格证。按TSG T7001-2009要求定期完成限速器动作速度校验及125%制动试验并提供报价，本项费用不包含在此次投标报价中，据实另行结算。配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，年检费用由采购人负责，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由投标人负责。

4.投标人须提供的其它服务:

为了更好地服务于采购人，使电梯设备达到安全、可靠、舒适、有效的运行，投标人还须向采购人提供专业的预防性维护保养工作计划并按照该计划实施。在每次保养后做书面记录，并由监督电梯维护保养工作的采购人代表签字确认。协助采购人制订有关电梯运行的：安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人进行电梯应急救援演习（一年2次）和对电梯安全运行的日常管理。在展会期间应配合展会需求提供人员现场保障。

5.工作要求

5.1、在保证电梯安全运行的前提下，进一步提高电梯维保服务质量及降低电梯维护保养成本，节能降耗。

5.2、投标人为每台电梯的保养都建立详细的档案，并定期向采购人提供反映电梯现状的各种数据报告。

5.3、日常维护保养应遵守的标准

1）电梯维护保养规则TSG T5002-2017；

2）电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GB/T 18775-2009；

3）电梯监督检验和定期检验规则 - 曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009 及其第1 号、2 号、3号修改单；

4）电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007；

5）电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007 ；

6）电梯制造生产厂家安装使用维护说明书；

7）合肥市电梯安全监督管理办法；

8）维护保养合同；

9）其它有关电梯的相关法律、法规、标准和要求。

5.4、投标人在服务前须向采购人提供维保人员的姓名、通迅号码并提供有效的特种设备作业人员资格证书扫描件或影印件。

5.5、要求作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5.6、如因人为破坏造成电梯故障或损坏，投标人有责任及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，相关费用由采购人承担。

下年度维修材料报价单，投标人根据采购人提供的《配件、耗材清单》逐一填报单价，费用不包含在此次投标报价中，仅作为维保期间维修零配件报价参考。

第五章 评标办法

1.为了做好长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保项目（项目编号：CFGF-CG-2023-004-FW号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于3人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第七章响应文件格式“投标授权书” |
| 4 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 提供信用记录证明材料扫描件，详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺” |
| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 6 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人资格 | 符合招标文件要求 |  | 详见第一章投标邀请“投标人资格” |
| 8 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等 |  |  |
| 9 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.4确定中标候选人

8.4.1通过资格初审，按照报价从低到高确定中标候选人。

9.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

10.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

11.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

13. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

14.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

15. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥长丰县公共服务运营管理有限责任公司将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

第六章  合同条款及格式

长丰县公共服务运营管理有限责任公司

岗集工业社区电梯维保项合同

甲方：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

地 址：合肥市长丰县北城圣联科瑞北郡15#7楼

法定代表人：胡兆伦

电话：0551-66866949

乙方：

地 址：

单位负责人：

电话：

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条 服务对象

1.1本合同内所述及的“电梯维保”是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方维保的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方电梯的总称。

第二条 服务期限

2.1本合同约定维保期限详见附件一列表所示，期限届满后乙方需续约的，应于期限届满前壹个月向甲方提出申请，经双方协商一致后，可按招标约定签订下一年度合同。

2.2服务起始日起【30】天为考察期。考察期内，如甲方认为乙方电梯维保服务不符合本合同规定，甲方可随时提出解除合同并办理相关书面手续。届时本合同自甲方解除通知到达乙方时终止，双方按甲方确认的，乙方实际提供服务的天数结算电梯维保费。除此之外，甲方无需向乙方承担其他任何费用或责任。

2.3本合同届满前【一】个月，双方就合同是否续签进行协商。若本合同服务期满后，双方暂未及时续签并且甲方需要乙方继续提供维保服务的，甲方需书面函告乙方，暂按本合同条款执行维保服务【三】个月，并以此作为本合同的延续执行期，直至新的《维保服务合同》生效。若延续执行期届满时双方仍未续签，则本合同终止，且甲方应在【30】日内按服务期内维保服务费价格付清维保服务费。

第三条 服务时间

3.1本合同乙方提供的维保服务，应以不影响甲方办公或经营管理需要为原则，具体应在甲方正常营业时间内并尽量避开业主上下班高峰时间进行（由双方结合实际情况最终确定）。

3.2本合同所维保的电梯，若发生故障（包括夜间发生故障）需要应急处理时不受上述时间限制，按照国家质检总局TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中第五条，乙方设立24小时服务热线：        。对于甲方向乙方服务热线报告的困人故障，乙方将在30分钟内赶制现场处理关人问题；报告的其他故障，乙方保证在发生障碍后【60分钟】内到现场维修。若被要求在非正常工作时间到达现场，则到场人员将只做排除危害乘客安全的调试和临时维修工作，所以其它的维修保养工作将由维保人员在正常工作时间内实施。

3.3服务期限内，乙方应每【15】天1次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯零部件进行维保。

3.4无论本合同因何种原因终止的，本合同终止之日起【30】日内乙方应向甲方移交电梯的全部资料，维修工作记录的书面材料和电子文档。甲方提出公证要求的，乙方应配合甲方对前述材料进行公证。乙方的撤离人员不得对电梯的硬件作任何损毁、拆除、改造，亦不得拷贝、修改、删除本合同项下电梯操作系统的操作程序和命令。

第四条 乙方的服务内容

4.1乙方应以附件【一】中双方约定的维保方式提供服务，因甲方人为原因损坏或不可抗力原因损坏的零配件由甲方购买后乙方负责免费更换。

4.2若在维保过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

第五条 乙方的责任

5.1乙方在提供服务时，当甲方保证提供协助服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

5.2乙方应严格按照约定的内容提供服务，并按照双方确认的《电梯维护保养规则》所列的项目进行清洁、润滑、调整和检查等维保工作。甲方的确认并不减免乙方的任何责任，甲方也不因此承担任何责任。

5.3乙方应按照本合同及附件约定的维保方式，提供确保整机正常和安全的运行所需的备品配件。

5.4乙方应根据电梯的维保情况，在【】年【】月【】日至【】年【】月【】日之间提出修理建议及报价（报价中含需要更换的零部件清单及中标零部件单价），经甲方及甲方所属公司审核批准后执行。

5.5乙方应配合政府主管部门对本合同约定的服务期内的电梯零部件实施年检并确保通过年检，费用由乙方承担。对政府主管部门提出的涉及乙方维保环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

5.6在乙方按本合同约定的服务期内，对本合同项下电梯设备存在的非维保责任故障，乙方应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯零部件安全运行时，乙方应及时通知甲方暂时停止使用该电梯零部件。

5.7乙方保证，委派至甲方项目提供维修维保服务的人员应为相适应的并取得国家相应作业资格的专业技术人员和技术工人。若甲方要求乙方更换现场工作人员的，乙方应予以调换，直至甲方满意为止。

5.8电梯零部件发生故障后，乙方维修人员应在【60】分钟内到达现场并于【2日】内修复完毕并恢复正常(涉及非常用易损耗件的更换除外)。乙方应在服务工作现场设置安全警示标识等相关安全保障措施，并严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维保电梯的安全技术性能，自行承担因作业而产生的安全保障责任，因乙方履行维保义务而造成甲方或任何第三方人身、财产损失的，由乙方自行承担因此发生的一切责任和费用，给甲方造成损失的，应据实赔偿。

5.9在维护保养过程中，乙方不能擅自改动电梯设备原有的配置方案，如需要改动时，应及时通知甲方，并经甲方书面认可后方可改动，并向甲方提供相关技术资料。

5.10乙方在维护保养中应严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。因此引发的一切责任和费用均由乙方承担。

5.11乙方应自行办理从事本合同项下服务所需要的全部政府审批手续（包括获得相应的资质及配备相应的特种作业人员等），并承担责任和费用，且不得影响本合同的履行。

5.12乙方应当确保在本合同约定的服务期限内《特种设备安装改造维修许可证》持续有效，为甲方提供电梯维保人员具备合法上岗资格。因用人不当而产生的一切责任由乙方承担。

5.13合同履行期间，因乙方及其员工行为造成甲方、乙方或任何第三方的人身、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。

5.14乙方应依法为其员工购买工伤保险，但无论乙方是否购买保险，均不得要求甲方为乙方员工可能的人身、财产损害承担任何责任。

5.15若政府监管部门规定或要求乙方进行下列检验的（包括但不限于定期检验、限速器试验、125%制动试验等），乙方将向甲方另行收取相应的费用。乙方相关费用请详细说明。

5.16在甲方大型展会期间安排专业人员现场保障，甲方须以电话或短信、微信等有效方式提前3天通知乙方服务运营主管              （姓名电话）。

5.17负责新开启电梯的申报备案工作，甲方应积极予以配合。

第六条 甲方的责任

6.1甲方应按照《特种设备安全法》的规定，履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时，甲方已经获得并知晓该《特种设备安全法》。

6.2负责按照政府主管部门对电梯零部件日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量以加盖公章的书面文件形式进行确认。

6.3在乙方提供维保服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助乙方设置现场安全警示标志。

6.4在本合同约定的服务期内，甲方若需对本合同电梯零部件实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，并与乙方进行沟通，以免影响电梯的使用性能和安全性能。

6.5属甲方管理、使用不当、或甲方人为原因损坏、不可抗力或非维保范围内的原因，而导致电梯零部件需要修理、更换的，由甲方承担零部件更换、修理的费用。乙方按照甲方的要求免费进行更换、修理。

第七条 合同价款

本合同服务期限内维保服务费总价为【 】元整（小写：【 】元）。维保服务费总价固定包干，包括但不限于维保服务或修理涉及的人工费、材料费、机械费、管理费、及利润、营业税及附加、措施费、易损件更换、零部件修理调试、保险、税金、利润等乙方完成合作协议或本合同项下工作所需的甲方应付的一切费用，除合作协议或本合同另有明确约定外，维保服务费总额不得以任何理由（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、零部件配置调整等）调增。任何计算错误皆由乙方承担，乙方对此无异议。

第八条 维保服务费的支付

- 8.1甲方按（□月 □季 半年 □年）支付维保费，付款期限为30天，以开票时间起计算：

- 发票类型：  增值税专用发票     □ 增值税普通发票

8.2甲方按上述约定期限将维保服务费以转账汇款方式支付。

乙方指定账户信息如下：

- 户名：【 】

- 税号：【 】

- 地址：【 】

- 电话：【 】

- 开户银行：【 】

- 账号：【 】

甲方向以上乙方指定账户付款即视为完成本合同项下付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任，若上述账户信息发生任何变化，乙方应提前【30】个工作日书面通知甲方，否则甲方不对乙方未能收到或迟延收到任何款项承担责任。

8.3维保服务中发生的零部件更换（即：急修）费用已包含在维保服务费中，由乙方承担，甲方无需额外支付。

8.4维保中产生的各类废弃物，由乙方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理，所需费用已包含在维保服务费中，甲方不另行支付。

8.5双方确认每次付款前，如甲方对乙方所提供的服务验收不合格，乙方应及时调整，（若乙方有异议，则最终以当地质量技术监督部门鉴定意见为准），则甲方有权暂不付款直至验收合格，且不承担任何违约责任。如乙方逾期提供相应数额增值税专用发票的，甲方有权暂不付款直至验收合格，且不承担任何违约责任。

第九条 违约责任

9.1乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，直至符合要求为止，返工仍不合格的，扣除当台当次电梯维保费用。

9.2若在乙方维保有效期内电梯发生事故、停运而给甲方带来损失并书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定并做出鉴定结论。若判定由乙方维保责任所致所造成的损失，乙方应当按照鉴定结果及法律规定对甲方作相应赔偿。

9.3乙方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需按甲方确认的乙方实际提供的服务据实结算维保服务费，且乙方应向甲方支付维保服务费总价【10】%的违约金。

9.4因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

9.5甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

9.6除上述约定外，乙方违反本合同其他任何一项义务的，由甲方限期令其改正，乙方未在该期限内改正或改正后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同。

9.7在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

第十条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：合肥市长丰县圣联科瑞北郡15#七楼

收件人：陈工        联系电话：18756092978

电子邮箱：1125353368@qq.com

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：        联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址（乙方系个人的，为身份证地址）为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十一条  争议的解决

11.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。

11.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十二条 其他事项

12.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

12.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件；

12.1.2甲方要求提供的其它资料；

12.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

12.3服务期内，甲方需要增加电梯功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯零部件进行维修、改造时，双方应再另行签订补充协议后实施。

12.4本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

12.5本合同正本一式【肆】份，甲方执【贰】份,乙方执【贰】份；均具有同等法律效力。12.6该项目谈判文件具有本合同同等法律效力。

长丰县公共服务运营管理有限责任公司

甲方：（签章）                           乙方：（签章）

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

《设备明细表》

项目名称：长丰县公共服务运营管理有限责任公司岗集工业社区电梯维保项目明细

| 序号 | 设备代码 | 单位内编号 | 制造单位名称 | 安装单位 | 登记注册日期 | 梯种 | 载重量 | 层 | 额定速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311010159202026812 | 3#楼客梯 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 溧阳市立达安装工程有限公司 | 2021/12/24 | 曳引驱动乘客电梯 | 1000 | 5 | 1.50 |
| 2 | 312010159201900163 | 14#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 3 | 312010159201900186 | 13#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 4 | 312010159201900185 | 12#货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 5 | 312010159201900184 | 11#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 3 | 0.50 |
| 6 | 312010159201900162 | 10#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 7 | 312010159201900183 | 9#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 8 | 312010159201900182 | 8#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 9 | 312010159201900181 | 7#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 10 | 312010159201900161 | 6#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 11 | 312010159201900160 | 5#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 12 | 312010159201900275 | 4#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 13 | 312010159201900273 | 3#楼西货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 14 | 312010159201900274 | 3#楼东货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 15 | 312010159201900180 | 2#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 4 | 0.50 |
| 16 | 312010159201900179 | 1#楼货梯 |  |  | 2021/12/24 | 曳引驱动载货电梯 | 2000 | 5 | 0.50 |
| 1、项目共16梯，合同期内总费用为 元。 2、合同期内 台直梯的限速器校验费用为 元及 台直梯的125%制动试验费用为 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 《配件、耗材清单》（精简为适配项目的配件清单）

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 数量 | 报价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳φ12 | 天津金鼎Ø12MM电梯专用 | 个 | 1 |  |
| 2 | 厅门滑块 | ReNO-20 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电梯按钮 | BS34C蓝光 | 个 | 1 |  |
| 4 | 抱闸微动开关 | 黑色83186开关 | 个 | 1 |  |
| 5 | 继电器 | HLJN3/J-R | 个 | 1 |  |
| 6 | 安全开关 | GAA177原厂 | 个 | 1 |  |
| 7 | 换速开关 | QMM-ZV10H | 个 | 1 |  |
| 8 | 换气扇 | XZ435A | 个 | 1 |  |
| 9 | 光电开关 | 瑞电士CEDES | 个 | 1 |  |
| 10 | 限速器开关 | XAA177BL3 | 个 | 1 |  |
| 11 | 厅门门锁装置 | LL-1 | 个 | 1 |  |
| 12 | 主接触器 | SC-E2P | 个 | 1 |  |
| 13 | 抱闸接触器 | SC-N4 | 个 | 1 |  |
| 14 | 奥的斯齿轮油 | 220号-FSER | 桶 | 1 |  |
| 15 | 专用导轨油 | RL-83-46号 | 桶 | 1 |  |
| 16 | 无线对讲 | WM-D-20 | 套 | 1 |  |
| 17 | 轿厢通讯板 | DBA265800J1 | 块 | 1 |  |
| 18 | 外召显示板 | HBP16 | 块 | 1 |  |
| 19 | 轿厢内显示 | DAA23500J1 | 个 | 1 |  |
| 20 | 导向轮 | AAA20780P4 | 个 | 1 |  |
| 21 | 门机马达 | PM61855D | 块 | 1 |  |
| 22 | 旋转编码器 | TAA633K151 | 套 | 1 |  |
| 23 | 内置光幕 | MINIRX/TX-2000-16BCK | 套 | 1 |  |
| 24 | 对重轮 | AAA20789PR | 个 | 1 |  |
| 25 | 门机变频器 | DO300S | 个 | 1 |  |
| 26 | 轿顶板 | DAA26800EL | 块 | 1 |  |
| 27 | 曳引轮 | 450*7/8*10 | 件 | 1 |  |
| 28 | 变频器 | KCA21305ACB1 | 块 | 1 |  |
| 29 | 主板 | DDA26800AY5/7/9 | 块 | 1 |  |
| 30 | 制动器 | DAA27076NN | 对 | 1 |  |
| 备注：本清单外的配件，根据现场实际发生时的配件类型，由维保单位据实询价报价，并由双方签署配件销售报价单。 |  |  |  |  |  |

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 服务体系与维保方案 |  |

一．投标函

致：长丰县公共服务运营管理有限责任公司

根据贵方“                   项目”的第号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金、工程量清单和控制价编制费（如有）。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9.我方同意招标文件规定的付款方式。

10.与本投标有关的通讯地址：

电    话：  传    真：

投标人基本账户开户名： 账号： 开户行：

投标人公章：日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年      月      日

二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 合计：人民币大写： （ ） 元。 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

四、分项报价一览表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备代码 | 名称 | 规格 | 梯种 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 最终投标报价合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含人工费用、社保费、车旅费用、管理费、税金、应急维修费用等，其他材料费用另行支付。

- 投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 | 偏离说明 |
|  |  |  | （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） |  |
| 1 | 3#楼客梯 | 维保 |  |  |
| 2 | 14#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 3 | 13#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 4 | 12#货梯 | 维保 |  |  |
| 5 | 11#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 6 | 10#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 7 | 9#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 8 | 8#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 9 | 7#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 10 | 6#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 11 | 5#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 12 | 4#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 13 | 3#楼西货梯 | 维保 |  |  |
| 14 | 3#楼东货梯 | 维保 |  |  |
| 15 | 2#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 16 | 1#楼货梯 | 维保 |  |  |
| 17 | 钢丝绳φ12 | 天津金鼎Ø12MM电梯专用 |  |  |
| 18 | 厅门滑块 | ReNO-20 |  |  |
| 19 | 电梯按钮 | BS34C蓝光 |  |  |
| 20 | 抱闸微动开关 | 黑色83186开关 |  |  |
| 21 | 继电器 | HLJN3/J-R |  |  |
| 22 | 安全开关 | GAA177原厂 |  |  |
| 23 | 换速开关 | QMM-ZV10H |  |  |
| 24 | 换气扇 | XZ435A |  |  |
| 25 | 光电开关 | 瑞电士CEDES |  |  |
| 26 | 限速器开关 | XAA177BL3 |  |  |
| 27 | 厅门门锁装置 | LL-1 |  |  |
| 28 | 主接触器 | SC-E2P |  |  |
| 29 | 抱闸接触器 | SC-N4 |  |  |
| 30 | 奥的斯齿轮油 | 220号-FSER |  |  |
| 31 | 专用导轨油 | RL-83-46号 |  |  |
| 32 | 无线对讲 | WM-D-20 |  |  |
| 33 | 轿厢通讯板 | DBA265800J1 |  |  |
| 34 | 外召显示板 | HBP16 |  |  |
| 35 | 轿厢内显示 | DAA23500J1 |  |  |
| 36 | 导向轮 | AAA20780P4 |  |  |
| 37 | 门机马达 | PM61855D |  |  |
| 38 | 旋转编码器 | TAA633K151 |  |  |
| 39 | 内置光幕 | MINIRX/TX-2000-16BCK |  |  |
| 40 | 对重轮 | AAA20789PR |  |  |
| 41 | 门机变频器 | DO300S |  |  |
| 42 | 轿顶板 | DAA26800EL |  |  |
| 43 | 曳引轮 | 450*7/8*10 |  |  |
| 44 | 变频器 | KCA21305ACB1 |  |  |
| 45 | 主板 | DDA26800AY5/7/9 |  |  |
| 46 | 制动器 | DAA27076NN |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 完工期限 | 当电梯发生困人故障，接通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，应接通知后60分钟内赶到现场实施抢修。 |  |  |
| 2 | 免费质保期 | 维修项目免费质保2年 |  |  |
| 3 | 付款响应 | 半年支付一次款项，付款期限30天 |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

六．投标授权书

本授权书声明：公司授权（投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加长丰县公共服务运营管理有限责任公司招标活动（项目编号：），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

八．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

九．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)